## 380W PERC mono
Moduł PV 380W PERC monokrystaliczny
Dane elektryczne STC
Moc nominalna (Pmax) | 380W
Napięcie obwodu otwartego (VOC) | 48,7V
Prąd zwarcia (ISC) | 10,0A
Napięcie przy mocy nominalnej (Vmp) | 40,0V
Natężenie przy mocy nominalnej (Imp) | 9,50A
Sprawność % | 19.6
Tempertura pracy | do -40°C do +85°C
Maksymalne napięcie systemu | 1000V DC
Klasa odporności ogniowej | Typ 1 (na podstawie UL1703)/klasa C (IEC61730)
Max. bezpieczniki | 15A
Dane lektryczne NOTC
Moc nominalna (Pmax) | 279W
Napięcie obwodu otwartego (VOC) | 44,7V
Prąd zwarcia (ISC) | 7,96A
Napięcie przy mocy nominalnej (Vmp) | 37,0V
Natężenie przy mocy nominalnej (Imp) | 7,55A
Charakterystyka tempratury
Nominalana temperatura pracy komórki (NOTC) | 45°C ± 2°C
Współczynnik temperatury przy Pmax | -0,39%/C°
Współczynnik temperatury przy VOC | -0,29%/C°
Współczynnik temperatury przy ISC | 0,052%/C°
Dane mechaniczne
Typ ogniwa | monokrystaliczny PERC 156,75x156,75
Liczba ogniw | 72 (6x12)
Wymiary | 1956x992x40mm
Waga | 22,5kg
Przednia osłona | szkło hartowane 3,2mm z powłoką AR
Rama | anodowany stop aluminium
Skrzynia przyłączeniowa | IP68, 3 diody
Przewód | 4mm2, 1000mm
Złącze | MC4
Certyfikaty | IEC61215, IEC61730, IEC62716, IEC61701, CE, CQC, CGC,
ISO9001:2008
ISO14001:2004
OHSAS18001:2007