## Arkusz1
Falownik Sofar 11 KTL-X trójfazowy
Dane techniczne
Dane wejściowe DC
Maksymalna moc generatora | 12000W
Maksymalna moc generatora na jeden MPPT | 8800W (800V-850V)
Ilość niezależnych MPPT | 2
Ilość wejść DC | 1 dla każdego MPPT
Maksymalne napięcie wejściowe | 1000V
Napięcia załączenia | 180V
Znamionowe napięcie wejściowe | 600V
Zakres napięcia zasilania | 160V-960V
Zakres napięcia MPPT | 480V-850V
Maksymalne natężenie wejściowe MPPT | 11A/11A
Wejściowy prąd zwarciowy | 14A
Dane wyjściowe AC :
Moc znamionowa AC | 10000W
Maksymalna moc wyjściowa | 11000VA
Nominalne napięcie AC | 3/N/PE,220/380 3/N/PE,240/400 3/N/PE,240/415
Maksymalny prąd na wyjściu AC | 15,9A
Nominalny zakres napięć AC | 184V-276V
Zakres częstotliwości sieci | 50/60 Hz
Regulowany zakres mocy czynnej | 0~100%
Efektywność
Maksymalna efektywność | 98%
Efektywność europejska - 97,5% | 97.5%
Nocny pobór energii | <1W
Moc rozruchu | 45W
Efektywność dostrojenia MPPT | >99,9%
Zabezpieczenia
Ochrona przed odwróconą polaryzacją DC | TAK
Odłącznik DC | TAK
Certyfikaty: | IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068(1,2,14,30), IEC 62109-1/2, CE, CGC, AS4777, AS3100, VDE 4105, C10-C11, G83/G59
Łączność:
Rodzaje łączności | WiFi, GPRS(opcjonalnie), SD card, RS485
Dane ogólne :
Zakres temperatury otoczenia | -25°C…+60°C
Typ ochrony | IP65
Zakres wilgotności względnej | 0…100%
Maksymalna wysokość | 2000m
Poziom hałasu | <29dB
Waga | 21kg
Chłodzenie | naturalne
Wymiary: | 483x452x200 mm